## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | BUS1 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.03145 | -0.214096049 | -73.7173 | 42.557016 | 1 | 1 | 2
1 | 2 | 1 | BUS2 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.00247 | -0.250215638 | -72.49051 | 42.587881 | 1 | 1 | 2
2 | 3 | 1 | LOAD3 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.95348 | -0.334253241 | -72.636034 | 42.202456 | 1 | 1 | 2
3 | 4 | 1 | LOAD4 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.93103 | -0.336251643 | -72.676313 | 41.766947 | 1 | 2 | 2
4 | 5 | 1 | BUS5 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.91744 | -0.304875859 | -72.811495 | 41.537175 | 1 | 2 | 2
5 | 6 | 1 | BUS6 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.91858 | -0.291918535 | -72.679589 | 41.365872 | 1 | 2 | 2
6 | 7 | 1 | LOAD7 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.86255 | -0.325226398 | -72.913048 | 41.38352 | 1 | 2 | 2
7 | 8 | 1 | LOAD8 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.87995 | -0.332171063 | -73.052869 | 41.555991 | 1 | 2 | 2
8 | 9 | 1 | BUS9 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.9788 | -0.24487493 | -73.653669 | 41.500155 | 1 | 2 | 2
9 | 10 | 1 | BUS10 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.95616 | -0.256497078 | -72.43515 | 41.294726 | 1 | 2 | 2
10 | 11 | 1 | BUS11 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.94295 | -0.270253763 | -72.212677 | 41.373606 | 1 | 2 | 2
11 | 12 | 1 | LOAD12 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.94491 | -0.300264699 | -71.81482 | 41.370461 | 1 | 2 | 2
12 | 13 | 1 | BUS13 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.95234 | -0.272154426 | -72.08302 | 41.52774 | 1 | 2 | 2
13 | 14 | 1 | BUS14 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.94651 | -0.302901892 | -72.08302 | 41.715767 | 2 | 3 | 2
14 | 15 | 1 | LOAD15 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.95647 | -0.31402662 | -71.543048 | 42.026208 | 2 | 3 | 2
15 | 16 | 1 | LOAD16 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.97673 | -0.287794322 | -71.446184 | 42.299319 | 2 | 3 | 2
16 | 17 | 1 | BUS17 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.97495 | -0.307645697 | -71.804307 | 42.256613 | 1 | 1 | 2
17 | 18 | 1 | LOAD18 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.9652 | -0.326168876 | -72.068439 | 42.049753 | 1 | 1 | 2
18 | 19 | 1 | BUS19 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.02958 | -0.203838749 | -71.1593 | 41.698393 | 2 | 4 | 2
19 | 20 | 1 | LOAD20 | 138 | 1.1 | 0.9 | 0.97981 | -0.229704528 | -70.934098 | 41.635553 | 2 | 4 | 2
20 | 21 | 1 | LOAD21 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.99298 | -0.242766572 | -71.020456 | 42.080286 | 2 | 3 | 2
21 | 22 | 1 | BUS22 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.02902 | -0.161498806 | -70.870465 | 41.867166 | 2 | 3 | 2
22 | 23 | 1 | LOAD23 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.02329 | -0.165083713 | -70.317058 | 41.689337 | 2 | 4 | 2
23 | 24 | 1 | LOAD24 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.98714 | -0.285731343 | -71.000391 | 42.25052 | 2 | 3 | 2
24 | 25 | 1 | LOAD25 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.02124 | -0.235603741 | -72.559825 | 42.851981 | 1 | 1 | 2
25 | 26 | 1 | LOAD26 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.01034 | -0.266056246 | -71.465689 | 42.777827 | 1 | 1 | 2
26 | 27 | 1 | LOAD27 | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.98758 | -0.307059266 | -71.426743 | 42.525178 | 1 | 1 | 2
27 | 28 | 1 | LOAD28 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.02015 | -0.201381325 | -70.849081 | 43.272265 | 2 | 3 | 2
28 | 29 | 1 | LOAD29 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.02428 | -0.150937819 | -69.80229 | 44.000031 | 2 | 3 | 2
29 | 30 | 1 | GEN30 | 34.5 | 1.1 | 0.9 | 1.00458 | -0.204142436 | -72.47051 | 42.607881 | 1 | 1 | 1
30 | 31 | 1 | GEN31 | 34.5 | 1.1 | 0.9 | 0.90644 | -0.158320562 | -72.659589 | 41.385872 | 1 | 2 | 1
31 | 32 | 1 | GEN32 | 21 | 1.1 | 0.9 | 0.97522 | -0.106763536 | -72.41515 | 41.314726 | 1 | 2 | 1
32 | 33 | 1 | GEN33 | 21 | 1.1 | 0.9 | 0.9972 | -0.111954145 | -71.1393 | 41.718393 | 2 | 4 | 1
33 | 34 | 1 | GEN34 | 15.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0123 | -0.138655937 | -70.914098 | 41.655553 | 2 | 4 | 1
34 | 35 | 1 | GEN35 | 15.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0493 | -0.073148494 | -70.850465 | 41.887166 | 2 | 3 | 1
35 | 36 | 1 | GEN36 | 12.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0635 | -0.025518459 | -70.297058 | 41.709337 | 2 | 4 | 1
36 | 37 | 1 | GEN37 | 12.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0278 | -0.113889715 | -72.539825 | 42.871981 | 1 | 1 | 1
37 | 38 | 1 | GEN38 | 34.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0265 | -0.025851817 | -69.78229 | 44.020031 | 2 | 3 | 1
38 | 39 | 1 | GEN39 | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | -0.191288086 | -73.972303 | 41.934691 | 1 | 2 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ_1 | 3 | 345 | 6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1
1 | PQ_2 | 1 | PQ_2 | 4 | 345 | 4.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1
2 | PQ_3 | 1 | PQ_3 | 7 | 345 | 2.338 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1
3 | PQ_4 | 1 | PQ_4 | 8 | 345 | 5.22 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1
4 | PQ_5 | 1 | PQ_5 | 12 | 138 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1
5 | PQ_6 | 1 | PQ_6 | 15 | 345 | 3.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1
6 | PQ_7 | 1 | PQ_7 | 16 | 345 | 3.29 | 0.323 | 1.2 | 0.8 | 1
7 | PQ_8 | 1 | PQ_8 | 18 | 345 | 1.58 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1
8 | PQ_9 | 1 | PQ_9 | 20 | 138 | 6.8 | 1.03 | 1.2 | 0.8 | 1
9 | PQ_10 | 1 | PQ_10 | 21 | 345 | 2.74 | 1.15 | 1.2 | 0.8 | 1
10 | PQ_11 | 1 | PQ_11 | 23 | 345 | 2.475 | 0.846 | 1.2 | 0.8 | 1
11 | PQ_12 | 1 | PQ_12 | 24 | 345 | 3.086 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
12 | PQ_13 | 1 | PQ_13 | 25 | 345 | 2.24 | 0.472 | 1.2 | 0.8 | 1
13 | PQ_14 | 1 | PQ_14 | 26 | 345 | 1.39 | 0.17 | 1.2 | 0.8 | 1
14 | PQ_15 | 1 | PQ_15 | 27 | 345 | 2.81 | 0.755 | 1.2 | 0.8 | 1
15 | PQ_16 | 1 | PQ_16 | 28 | 345 | 2.06 | 0.276 | 1.2 | 0.8 | 1
16 | PQ_17 | 1 | PQ_17 | 29 | 345 | 2.835 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1
17 | PQ_18 | 1 | PQ_18 | 31 | 34.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1
18 | PQ_19 | 1 | PQ_19 | 39 | 345 | 4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | PV_1 | 1 | PV_1 | 1040 | 34.5 | 30 |  | 4.36086385 | 1.4 | 10.4 | 4.16 | 1.83816 | -0.58084 | 1.035534 | 1.4 | 0.6 | 0.0014 | 0.00792
1 | PV_2 | 1 | PV_2 | 836 | 34.5 | 31 |  | 6.45999998 | 0.5 | 6.46 | 2.58 | 5.157648 | -1.22665 | 1.013246 | 1.4 | 0.6 | 0.027 | 0.29779
2 | PV_3 | 1 | PV_3 | 843.7 | 21 | 32 |  | 7.24999998 | 0.5 | 7.25 | 2.9 | 5.360664 | -1.80218 | 1.020528 | 1.4 | 0.6 | 0.00386 | 0.02566
3 | PV_4 | 1 | PV_4 | 1174.8 | 21 | 33 |  | 6.51999998 | 0.5 | 6.52 | 2.6 | 6.578496 | -2.1378 | 1.01343 | 1.4 | 0.6 | 0.00222 | 0.00803
4 | PV_5 | 1 | PV_5 | 1080.2 | 15.5 | 34 |  | 5.07999998 | 1 | 5.08 | 2.0 | 7.33794 | -1.88028 | 1.019109 | 1.4 | 0.6 | 0.0014 | 0.00571
5 | PV_6 | 1 | PV_6 | 1085.7 | 15.5 | 35 |  | 6.86999998 | 1 | 6.87 | 2.74 | 7.125456 | -2.34972 | 1.06 | 1.4 | 0.6 | 0.0615 | 0.46538
6 | PV_7 | 1 | PV_7 | 1025.2 | 12.5 | 36 |  | 5.79999998 | 0.1 | 5.8 | 2.32 | 6.820464 | -2.49132 | 1.06 | 1.4 | 0.6 | 0.00268 | 0.02141
7 | PV_8 | 1 | PV_8 | 970.2 | 12.5 | 37 |  | 3.21521338 | 0 | 5.64 | 2.256 | 5.321616 | -2.16122 | 1.013996 | 1.4 | 0.6 | 0.00686 | 0.06076
8 | PV_9 | 1 | PV_9 | 1684.1 | 34.5 | 38 |  | 7.64783381 | 0 | 8.65 | 3.64 | 2000 | -2000 | 1.052803 | 1.4 | 0.6 | 0.003 | 0.01174

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | Slack_10 | 1 | Slack_10 | 1199 | 345 | 39 |  | 5.7417 | 0.5617 | 11 | 4.4 | 10 | -1.73261 | 1.03 | 1.4 | 0.6 | 0.001 | 0.0026 | -0.191288086

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_1 | 1 | Shunt_1 | 4 | 100 | 345 | 0 | 1 | 60
1 | Shunt_2 | 1 | Shunt_2 | 5 | 100 | 345 | 0 | 2 | 60

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord | rate_a | rate_b | rate_c
0 | Line_1 | 1 | Line_1 | 1 | 2 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
1 | Line_2 | 1 | Line_2 | 1 | 39 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.001 | 0.025 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3000 | 1000 | 1000
2 | Line_3 | 1 | Line_3 | 2 | 3 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
3 | Line_4 | 1 | Line_4 | 2 | 25 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.007 | 0.0086 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
4 | Line_5 | 1 | Line_5 | 3 | 4 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
5 | Line_6 | 1 | Line_6 | 3 | 18 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
6 | Line_7 | 1 | Line_7 | 4 | 5 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
7 | Line_8 | 1 | Line_8 | 4 | 14 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
8 | Line_9 | 1 | Line_9 | 5 | 6 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
9 | Line_10 | 1 | Line_10 | 5 | 8 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3600 | 1200 | 1200
10 | Line_11 | 1 | Line_11 | 6 | 7 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 900
11 | Line_12 | 1 | Line_12 | 6 | 11 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 900
12 | Line_13 | 1 | Line_13 | 7 | 8 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1440 | 480 | 480
13 | Line_14 | 1 | Line_14 | 8 | 9 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 5400 | 1800 | 1800
14 | Line_15 | 1 | Line_15 | 9 | 39 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.001 | 0.025 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 900
15 | Line_16 | 1 | Line_16 | 10 | 11 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 900
16 | Line_17 | 1 | Line_17 | 10 | 13 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 900
17 | Line_18 | 1 | Line_18 | 13 | 14 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
18 | Line_19 | 1 | Line_19 | 14 | 15 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
19 | Line_20 | 1 | Line_20 | 15 | 16 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
20 | Line_21 | 1 | Line_21 | 16 | 17 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
21 | Line_22 | 1 | Line_22 | 16 | 19 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1500 | 500 | 500
22 | Line_23 | 1 | Line_23 | 16 | 21 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
23 | Line_24 | 1 | Line_24 | 16 | 24 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
24 | Line_25 | 1 | Line_25 | 17 | 18 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
25 | Line_26 | 1 | Line_26 | 17 | 27 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
26 | Line_27 | 1 | Line_27 | 21 | 22 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 2500
27 | Line_28 | 1 | Line_28 | 22 | 23 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
28 | Line_29 | 1 | Line_29 | 23 | 24 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0022 | 0.035 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
29 | Line_30 | 1 | Line_30 | 25 | 26 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0032 | 0.0323 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
30 | Line_31 | 1 | Line_31 | 26 | 27 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
31 | Line_32 | 1 | Line_32 | 26 | 28 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
32 | Line_33 | 1 | Line_33 | 26 | 29 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
33 | Line_34 | 1 | Line_34 | 28 | 29 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0014 | 0.0151 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
34 | Line_35 | 1 | Line_35 | 2 | 30 | 100 | 60 | 345 | 34.5 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.025 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 900
35 | Line_36 | 1 | Line_36 | 31 | 6 | 100 | 60 | 34.5 | 345 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
36 | Line_37 | 1 | Line_37 | 10 | 32 | 100 | 60 | 345 | 21 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
37 | Line_38 | 1 | Line_38 | 12 | 11 | 100 | 60 | 138 | 345 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.006 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
38 | Line_39 | 1 | Line_39 | 12 | 13 | 100 | 60 | 138 | 345 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.006 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
39 | Line_40 | 1 | Line_40 | 19 | 20 | 100 | 60 | 345 | 138 | 0.0007 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
40 | Line_41 | 1 | Line_41 | 19 | 33 | 100 | 60 | 345 | 21 | 0.0007 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 0 |  |  |  | 2700 | 900 | 2500
41 | Line_42 | 1 | Line_42 | 20 | 34 | 100 | 60 | 138 | 15.5 | 0.0009 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.009 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
42 | Line_43 | 1 | Line_43 | 22 | 35 | 100 | 60 | 345 | 15.5 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.025 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
43 | Line_44 | 1 | Line_44 | 23 | 36 | 100 | 60 | 345 | 12.5 | 0.0005 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
44 | Line_45 | 1 | Line_45 | 25 | 37 | 100 | 60 | 345 | 12.5 | 0.0006 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.025 | 0 |  |  |  | 1800 | 600 | 600
45 | Line_46 | 1 | Line_46 | 29 | 38 | 100 | 60 | 345 | 34.5 | 0.0008 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.025 | 0 |  |  |  | 3600 | 1200 | 2500

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | WEST
1 | 2 | 1 | EAST

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU_1 | 30 | PV_1 | COI_1 | 1040 | 34.5 | 60 | 0 | 8.4 | 0 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0.00792 | 0.31 | 0.00792 | 10.2 | 0.03 | 1.5 | 0.04
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU_2 | 31 | PV_2 | COI_1 | 836 | 34.5 | 60 | 0 | 6.06 | 0 | 0.15 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.82 | 0.29779 | 0.697 | 0.29779 | 6.56 | 0.03 | 1.5 | 0.04
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU_3 | 32 | PV_3 | COI_1 | 843.7 | 21 | 60 | 0 | 7.16 | 0 | 0.15 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 2.37 | 0.02566 | 0.531 | 0.02566 | 5.7 | 0.03 | 1.5 | 0.04
3 | GENROU_4 | 1 | GENROU_4 | 33 | PV_4 | COI_1 | 1174.8 | 21 | 60 | 0 | 5.72 | 0 | 0.15 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2.58 | 0.00803 | 0.436 | 0.00803 | 5.69 | 0.03 | 1.5 | 0.04
4 | GENROU_5 | 1 | GENROU_5 | 34 | PV_5 | COI_1 | 1080.2 | 15.5 | 60 | 0 | 5.2 | 0 | 0.15 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.2 | 0.00571 | 1.32 | 0.00571 | 5.4 | 0.03 | 0.44 | 0.04
5 | GENROU_6 | 1 | GENROU_6 | 35 | PV_6 | COI_1 | 1085.7 | 15.5 | 60 | 0 | 6.96 | 0 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 2.41 | 0.46538 | 0.5 | 0.46538 | 7.3 | 0.03 | 0.4 | 0.04
6 | GENROU_7 | 1 | GENROU_7 | 36 | PV_7 | COI_1 | 1025.2 | 12.5 | 60 | 0 | 5.28 | 0 | 0.15 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.92 | 0.02141 | 0.49 | 0.02141 | 5.66 | 0.03 | 1.5 | 0.04
7 | GENROU_8 | 1 | GENROU_8 | 37 | PV_8 | COI_1 | 970.2 | 12.5 | 60 | 0 | 4.86 | 0 | 0.15 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.06076 | 0.57 | 0.06076 | 6.7 | 0.03 | 0.41 | 0.04
8 | GENROU_9 | 1 | GENROU_9 | 38 | PV_9 | COI_1 | 1684.1 | 34.5 | 60 | 0 | 6.9 | 0 | 0.15 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 2.05 | 0.01174 | 0.57 | 0.01174 | 4.79 | 0.03 | 1.96 | 0.04
9 | GENROU_10 | 1 | GENROU_10 | 39 | Slack_10 | COI_1 | 1199 | 345 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.19 | 0.0026 | 0.06 | 0.0026 | 7 | 0.03 | 0.7 | 0.04

## TGOV1NDB
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt
0 | TGOV1_1 | 1 | TGOV1_1 | GENROU_1 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
1 | TGOV1_2 | 1 | TGOV1_2 | GENROU_2 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
2 | TGOV1_3 | 1 | TGOV1_3 | GENROU_3 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
3 | TGOV1_4 | 1 | TGOV1_4 | GENROU_4 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
4 | TGOV1_5 | 1 | TGOV1_5 | GENROU_5 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
5 | TGOV1_6 | 1 | TGOV1_6 | GENROU_6 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
6 | TGOV1_7 | 1 | TGOV1_7 | GENROU_7 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
7 | TGOV1_8 | 1 | TGOV1_8 | GENROU_8 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
8 | TGOV1_9 | 1 | TGOV1_9 | GENROU_9 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0
9 | TGOV1_10 | 1 | TGOV1_10 | GENROU_10 |  | 1 | 0.05 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 0

## IEEEX1
uid | idx | u | name | syn | TR | TA | TC | TB | TE | TF1 | KF1 | KA | KE | VRMAX | VRMIN | E1 | SE1 | E2 | SE2
0 | IEEEX1_1 | 1 | IEEEX1_1 | GENROU_1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.25 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.05 | 8 | -8 | 1.7 | 0.5 | 3 | 2
1 | IEEEX1_2 | 1 | IEEEX1_2 | GENROU_2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.41 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.05 | 5.2 | -5 | 3 | 0.66 | 4 | 0.88
2 | IEEEX1_3 | 1 | IEEEX1_3 | GENROU_3 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.02 | 5 | -5 | 3 | 0.13 | 4 | 0.34
3 | IEEEX1_4 | 1 | IEEEX1_4 | GENROU_4 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.05 | 5 | -5 | 3 | 0.08 | 4 | 0.31
4 | IEEEX1_5 | 1 | IEEEX1_5 | GENROU_5 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.785 | 1.3 | 0.23 | 40 | -0.04 | 9.9 | -9.9 | 3 | 0.03 | 4 | 0.91
5 | IEEEX1_6 | 1 | IEEEX1_6 | GENROU_6 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.471 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | 1 | 5 | -5 | 3 | 0.08 | 4 | 0.25
6 | IEEEX1_7 | 1 | IEEEX1_7 | GENROU_7 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.73 | 1.3 | 0.23 | 40 | 1 | 6.5 | -6.5 | 3 | 0.03 | 4 | 0.74
7 | IEEEX1_8 | 1 | IEEEX1_8 | GENROU_8 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.528 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.05 | 5 | -5 | 3 | 0.09 | 4 | 0.28
8 | IEEEX1_9 | 1 | IEEEX1_9 | GENROU_9 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.95 | 1.3 | 0.23 | 40 | 1 | 9.9 | -9.9 | 3 | 0.03 | 4 | 0.85
9 | IEEEX1_10 | 1 | IEEEX1_10 | GENROU_10 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.95 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | 1 | 9.9 | -9.9 | 3 | 0.03 | 4 | 0.85

## IEEEST
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | busf | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | KS | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL
0 | IEEEST_1 | 1 | IEEEST_1 | IEEEX1_1 | 3 |  | BusFreq_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
1 | IEEEST_2 | 1 | IEEEST_2 | IEEEX1_2 | 3 |  | BusFreq_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
2 | IEEEST_3 | 1 | IEEEST_3 | IEEEX1_3 | 3 |  | BusFreq_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
3 | IEEEST_4 | 1 | IEEEST_4 | IEEEX1_4 | 3 |  | BusFreq_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
4 | IEEEST_5 | 1 | IEEEST_5 | IEEEX1_5 | 3 |  | BusFreq_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
5 | IEEEST_6 | 1 | IEEEST_6 | IEEEX1_6 | 3 |  | BusFreq_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
6 | IEEEST_7 | 1 | IEEEST_7 | IEEEX1_7 | 3 |  | BusFreq_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
7 | IEEEST_8 | 1 | IEEEST_8 | IEEEX1_8 | 3 |  | BusFreq_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
8 | IEEEST_9 | 1 | IEEEST_9 | IEEEX1_9 | 3 |  | BusFreq_9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
9 | IEEEST_10 | 1 | IEEEST_10 | IEEEX1_10 | 3 |  | BusFreq_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | BusFreq_1 | 1 | BusFreq_1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 60
1 | BusFreq_2 | 1 | BusFreq_2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 60
2 | BusFreq_3 | 1 | BusFreq_3 | 3 | 0.02 | 0.02 | 60
3 | BusFreq_4 | 1 | BusFreq_4 | 4 | 0.02 | 0.02 | 60
4 | BusFreq_5 | 1 | BusFreq_5 | 5 | 0.02 | 0.02 | 60
5 | BusFreq_6 | 1 | BusFreq_6 | 6 | 0.02 | 0.02 | 60
6 | BusFreq_7 | 1 | BusFreq_7 | 7 | 0.02 | 0.02 | 60
7 | BusFreq_8 | 1 | BusFreq_8 | 8 | 0.02 | 0.02 | 60
8 | BusFreq_9 | 1 | BusFreq_9 | 9 | 0.02 | 0.02 | 60
9 | BusFreq_10 | 1 | BusFreq_10 | 10 | 0.02 | 0.02 | 60
10 | BusFreq_11 | 1 | BusFreq_11 | 11 | 0.02 | 0.02 | 60
11 | BusFreq_12 | 1 | BusFreq_12 | 12 | 0.02 | 0.02 | 60
12 | BusFreq_13 | 1 | BusFreq_13 | 13 | 0.02 | 0.02 | 60
13 | BusFreq_14 | 1 | BusFreq_14 | 14 | 0.02 | 0.02 | 60
14 | BusFreq_15 | 1 | BusFreq_15 | 15 | 0.02 | 0.02 | 60
15 | BusFreq_16 | 1 | BusFreq_16 | 16 | 0.02 | 0.02 | 60
16 | BusFreq_17 | 1 | BusFreq_17 | 17 | 0.02 | 0.02 | 60
17 | BusFreq_18 | 1 | BusFreq_18 | 18 | 0.02 | 0.02 | 60
18 | BusFreq_19 | 1 | BusFreq_19 | 19 | 0.02 | 0.02 | 60
19 | BusFreq_20 | 1 | BusFreq_20 | 20 | 0.02 | 0.02 | 60
20 | BusFreq_21 | 1 | BusFreq_21 | 21 | 0.02 | 0.02 | 60
21 | BusFreq_22 | 1 | BusFreq_22 | 22 | 0.02 | 0.02 | 60
22 | BusFreq_23 | 1 | BusFreq_23 | 23 | 0.02 | 0.02 | 60
23 | BusFreq_24 | 1 | BusFreq_24 | 24 | 0.02 | 0.02 | 60
24 | BusFreq_25 | 1 | BusFreq_25 | 25 | 0.02 | 0.02 | 60
25 | BusFreq_26 | 1 | BusFreq_26 | 26 | 0.02 | 0.02 | 60
26 | BusFreq_27 | 1 | BusFreq_27 | 27 | 0.02 | 0.02 | 60
27 | BusFreq_28 | 1 | BusFreq_28 | 28 | 0.02 | 0.02 | 60
28 | BusFreq_29 | 1 | BusFreq_29 | 29 | 0.02 | 0.02 | 60
29 | BusFreq_30 | 1 | BusFreq_30 | 30 | 0.02 | 0.02 | 60
30 | BusFreq_31 | 1 | BusFreq_31 | 31 | 0.02 | 0.02 | 60
31 | BusFreq_32 | 1 | BusFreq_32 | 32 | 0.02 | 0.02 | 60
32 | BusFreq_33 | 1 | BusFreq_33 | 33 | 0.02 | 0.02 | 60
33 | BusFreq_34 | 1 | BusFreq_34 | 34 | 0.02 | 0.02 | 60
34 | BusFreq_35 | 1 | BusFreq_35 | 35 | 0.02 | 0.02 | 60
35 | BusFreq_36 | 1 | BusFreq_36 | 36 | 0.02 | 0.02 | 60
36 | BusFreq_37 | 1 | BusFreq_37 | 37 | 0.02 | 0.02 | 60
37 | BusFreq_38 | 1 | BusFreq_38 | 38 | 0.02 | 0.02 | 60
38 | BusFreq_39 | 1 | BusFreq_39 | 39 | 0.02 | 0.02 | 60

## ACEc
uid | idx | u | name | bus | bias | busf
0 | 1 | 1 | ACE_1 | 1 | 350 | BusFreq_2

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | Toggler_1 | 1 | Toggler_1 | GENROU | GENROU_3 | 1

## COI
uid | idx | u | name
0 | COI_1 | 1 | COI_1